Додаток 7

до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП 
(квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) 
електропостачання»

- (пункт 6.5)

- 1. Приклад визначення індексів повноти та правильності для форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»

Приклад вибірки даних за червень 2017 року

| № з/п перерви в електропостачанні | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання | Рівень напруги |  |  |  | Класифікація перерв |  |  |  |  |  | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв | Тип перерви | На рівні напруги 0,4 кВ |  |  |  | На рівні напруги 6 – 20 кВ |  | На рівні напруги 27,5 – 35 кВ | На рівні напруги 110/154 кВ | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  |  |  |  |  | міська територія |  | сільська територія |  | міська територія | сільська територія |  |  |  |
|  |  |  | 110/154 кВ | 27,5 – 35 кВ | 6 – 20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |  |  |  |  | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Усього: 12 перерв |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |  |  | 2 280 | д-10/к-0 | 45 | 4 527 | 72 | 2 892 | 73 | 9 | 10 | 2 |  |
| 1 | D1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 01.06.2017 11:01 | 01.06.2017 11:10 | 9 | довга | 20 | 2000 | 40 | 1600 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 2 | D1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 05.06.2017 10:10 | 05.06.2017 10:13 | 3 | довга | 10 | 1000 | 20 | 800 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 3 | D1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 05.06.2017 16:00 | 05.06.2017 20:10 | 250 | довга | 5 | 500 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | D1 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 08.06.2017 10:00 | 09.06.2017 12:50 | 1 610 | довга | 1 | 100 | 2 | 80 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | D1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10.06.2017 07:01 | 10.06.2017 07:21 | 20 | довга | 2 | 200 | 2 | 80 | 5 | 1 |  |  |  |
| 6 | D1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 11.06.2017 21:01 | 11.06.2017 22:10 | 69 | довга | 1 | 100 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | D1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | 21.06.2017 21:00 | 21.06.2017 23:11 | 131 | довга | [1] | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D1 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | 22.06.2017 11:01 | 22.06.2017 11:04 | 3 | довга |  |  | [1] | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | D1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 24.06.2017 07:01 | 24.06.2017 07:22 | 21 | довга | 2 | 200 | 2 | 80 | 5 | 1 |  |  |  |
| 10 | D1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | 25.06.2017 21:01 | 25.06.2017 22:10 | 69 | довга | 1 | 100 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |

Приклад вибірки даних за червень 2017 року після виправлення встановлених помилок

| № пор. перерви в електропостачанні | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання | Рівень напруги |  |  |  | Класифікація перерв |  |  |  |  |  | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв | Тип перерви | На рівні напруги 0,4 кВ |  |  |  | На рівні напруги 6 – 20 кВ |  | На рівні напруги 27,5 – 35 кВ | На рівні напруги 110/154 кВ | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | заплановані перерви |  | Незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  |  |  |  |  | міська територія |  | сільська територія |  | міська територія | сільська територія |  |  |  |
|  |  |  | 110/154 кВ | 27,5 – 35 кВ | 6 – 20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням | без попередження | звини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини третіх осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |  |  |  |  | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Усього: 12 перерв |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |  |  | 2 280 | д-10/к-0 | 45 | 4 527 | 72 | 2 892 | 73 | 9 | 10 | 2 |  |
| 1 | D1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 01.06.2017 11:01 | 01.06.2017 11:10 | 9 | довга | 20 | 2000 | 40 | 1600 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 2 | D1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 05.06.2017 10:10 | 05.06.2017 10:13 | 3 | довга | 10 | 1000 | 20 | 800 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 3 | D1 |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 05.06.2017 16:00 | 05.06.2017 20:10 | 250 | довга | 5 | 500 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | D1 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 08.06.2017 10:00 | 09.06.2017 12:50 | 1 610 | довга | 1 | 100 | 2 | 80 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | D1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10.06.2017 07:01 | 10.06.2017 07:32 | 31 | довга | 2 | 200 | 2 | 80 | 5 | 1 |  |  |  |
| 6 | D1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 11.06.2017 21:01 | 11.06.2017 22:10 | 69 | довга | 1 | 100 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | D1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | 21.06.2017 21:00 | 21.06.2017 23:11 | 131 | довга | [1] | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D1 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | 22.06.2017 11:01 | 22.06.2017 11:04 | 3 | довга |  |  | [1] | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | D1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 24.06.2017 07:01 | 24.06.2017 07:22 | 21 | довга | 2 | 200 | 2 | 80 | 5 | 1 |  |  |  |
| 10 | D1 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | 25.06.2017 21:01 | 25.06.2017 22:10 | 69 | довга | 1 | 100 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 11 | D1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | 28.06.2017 21:00 | 28.06.2017 23:11 | 131 | довга | 3 | 300 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | D1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | 30.06.2017 10:01 | 30.06.2017 11:04 | 63 | довга |  |  | 4 | 160 |  | 2 |  |  |  |

При перевірці вибірки даних за червень 2017 року встановлено:

1) неправильно зазначена класифікація перерви № 3;

2) неправильно зазначено час кінця перерви № 5 (помилка складає 11 хв);

3) неправильно зазначена класифікація перерви № 9;

4) неправильно зазначено рівень напруги перерви № 10;

5) до реєстру не внесено перерви № 11 та № 12.

Індекс повноти розраховується за формулою (1)

АІ=1−1⋅1+1⋅1+0,3⋅110+2×100%=80,83%

Індекс правильності розраховується за формулою (2)

ІС=358121358121+143666×100%=71,37%

2. Приклад визначення індексу точності для форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»

Приклад форми звітності № 11-НКРЕКП за вибіркою даних за червень 2017 року

| Рівень напруги | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) |  |  |  |  |  |  | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) |  |  |  |  |  |  | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис. кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього |  |  |
|  |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |  |  |  |
| A | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110/154 кВ | 005 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 5 | 120000 |
| 27,5 – 35 кВ | 010 | 1,60 | 3,72 | - | - | - | - | 5,31 | 0,01 | 0,00 | - | - | - | - | 0,01 | 18,1 | 47,9 | - | - | - | - | 66,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 11 | 300000 |
| 6 – 20 кВ | 015 | - | - | 0,12 | 0,15 | - | 0,12 | 0,39 | - | - | 0,00 | 0,01 | - | 0,00 | 0,01 | - | - | 0,1 | 1,5 | - | 0,1 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 120 | 360000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 | - | - | 0,11 | 0,14 | - | 0,11 | 0,37 | - | - | 0,00 | 0,01 | - | 0,00 | 0,01 | - | - | 0,1 | 1,2 | - | 0,1 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 80 | 240000 |
| у сільських населених пунктах | 025 | - | - | 0,14 | 0,17 | - | 0,14 | 0,44 | - | - | 0,00 | 0,01 | - | 0,00 | 0,01 | - | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 40 | 120000 |
| 0,4 кВ | 030 | - | 0,00 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 80000 | 300000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 60000 | 240000 |
| у сільських населених пунктах | 040 | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 20000 | 60000 |
| Усього | 045 | 1,60 | 3,72 | 0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,64 | 6,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 18,1 | 47,9 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 5,7 | 73,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80136 | 1080000 |

Приклад форми звітності № 11-НКРЕКП за вибіркою даних за червень 2017 року після виправлення встановлених помилок

| Рівень напруги | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) |  |  |  |  |  |  | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) |  |  |  |  |  |  | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис. кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього |  |  |
|  |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |
| A | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110/154 кВ | 005 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 5 | 120000 |
| 27,5 – 35 кВ | 010 | 1,60 | 3,72 | - | - | - | - | 5,31 | 0,01 | 0,00 | - | - | - | - | 0,01 | 18,1 | 47,9 | - | - | - | - | 66,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 11 | 300000 |
| 6 – 20 кВ | 015 | - | - | 0,12 | 0,19 | - | 0,74 | 1,05 | - | - | 0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | - | - | 0,1 | 1,9 | - | 1,9 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 120 | 360000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 | - | - | 0,11 | 0,18 | - | 0,77 | 1,06 | - | - | 0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | - | - | 0,1 | 1,6 | - | 1,1 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 80 | 240000 |
| у сільських населених пунктах | 025 | - | - | 0,14 | 0,21 | - | 0,65 | 0,99 | - | - | 0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | - | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,8 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 40 | 120000 |
| 0,4 кВ | 030 | - | 0,00 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 80000 | 300000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 60000 | 240000 |
| у сільських населених пунктах | 040 | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 20000 | 60000 |
| Усього | 045 | 1,60 | 3,72 | 0,12 | 0,19 | 0,00 | 1,26 | 6,88 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 18,1 | 47,9 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 7,5 | 75,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80136 | 1080000 |

Індекс точності розраховується за формулою (4)

ІР=3,72+1,26−3,72+0,643,72+1,26×100%=12,45%