|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 до Правил безпеки систем газопостачання (пункт 1.9 розділу V) |

**ТАБЛИЦЯ 1 - Періодичність технічних оглядів трас підземних газопроводів**

|  |  |
| --- | --- |
| Газопроводи | Траси газопроводів |
| низького тиску в забудованій частині населеного пункту | високого і середнього тисків в забудованій частині населеного пункту | усіх тисків у незабудованій частині населених пунктів |
| 1 | Новозбудовані і введені в експлуатацію | безпосередньо в день пуску і наступного дня |
| 2 | 2.1. Сталеві та поліетиленові, що експлуатуються в нормальних умовах та знаходяться у задовільному технічному стані, а також сталеві після реконструкції методом протягування поліетиленових труб | 1 раз на місяць | 1 раз на 2 тижні | 1 раз на 3 місяці |
| 2.2. Такі самі щорічному КПО | 1 раз на 2 місяці | 1 раз на місяць | 1 раз на 6 місяців |
| 3 | З тимчасово усуненим витіканням (бинт, бандаж) | Щоденно до проведення ремонту |
| 4 | Берегові частини переходів через водні перешкоди і яри | Щоденно в період повені |
| Примітка. 1. Газопроводи з дефектами підлягають обов`язковому приладовому технічному обстеженню. 2. Періодичність обходу газопроводів-вводів до житлових, громадських будинків та підприємств повинна виконуватись в строки як для розподільних газопроводів. |