|  | Додаток 1 до Правил безпеки систем газопостачання (пункт 1.9 розділу V) |
| --- | --- |

ТАБЛИЦЯ 1 - Періодичність технічних оглядів трас підземних газопроводів

| Газопроводи |  | Траси газопроводів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | низького тиску в забудованій частині населеного пункту | високого і середнього тисків в забудованій частині населеного пункту | усіх тисків у незабудованій частині населених пунктів |
| 1 | Новозбудовані і введені в експлуатацію | безпосередньо в день пуску і наступного дня |  |  |
| 2 | 2.1. Сталеві та поліетиленові, що експлуатуються в нормальних умовах та знаходяться у задовільному технічному стані, а також сталеві після реконструкції методом протягування поліетиленових труб | 1 раз на місяць | 1 раз на 2 тижні | 1 раз на 3 місяці |
|  | 2.2. Такі самі щорічному КПО | 1 раз на 2 місяці | 1 раз на місяць | 1 раз на 6 місяців |
| 3 | З тимчасово усуненим витіканням (бинт, бандаж) | Щоденно до проведення ремонту |  |  |
| 4 | Берегові частини переходів через водні перешкоди і яри | Щоденно в період повені |  |  |
| Примітка. 1. Газопроводи з дефектами підлягають обов`язковому приладовому технічному обстеженню. 2. Періодичність обходу газопроводів-вводів до житлових, громадських будинків та підприємств повинна виконуватись в строки як для розподільних газопроводів. |  |  |  |  |