|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до Правил  безпеки систем газопостачання  (пункт 1.9 розділу V) |

**ТАБЛИЦЯ 1 - Періодичність технічних оглядів трас підземних газопроводів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопроводи | | Траси газопроводів | | |
| низького тиску в забудованій частині населеного пункту | високого і середнього тисків в забудованій частині населеного пункту | усіх тисків у незабудованій частині населених пунктів |
| 1 | Новозбудовані і введені в експлуатацію | безпосередньо в день пуску і наступного дня | | |
| 2 | 2.1. Сталеві та поліетиленові, що експлуатуються в нормальних умовах та знаходяться у задовільному технічному стані, а також сталеві після реконструкції методом протягування поліетиленових труб | 1 раз на місяць | 1 раз на 2 тижні | 1 раз на 3 місяці |
| 2.2. Такі самі щорічному КПО | 1 раз на 2 місяці | 1 раз на місяць | 1 раз на 6 місяців |
| 3 | З тимчасово усуненим витіканням (бинт, бандаж) | Щоденно до проведення ремонту | | |
| 4 | Берегові частини переходів через водні перешкоди і яри | Щоденно в період повені | | |
| Примітка.  1. Газопроводи з дефектами підлягають обов`язковому приладовому технічному обстеженню.  2. Періодичність обходу газопроводів-вводів до житлових, громадських будинків та підприємств повинна виконуватись в строки як для розподільних газопроводів. | | | | |