Додаток 7 до Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (підпункт 19 пункту 1 розділу VI)

Відстань
між світильниками з лампами розжарювання та конструкціями і конструктивними елементами будинків із горючих матеріалів, за винятком груп Г1, Г2

| Номінальна потужність Р, Вт | Мінімальна відстань, м |
| --- | --- |
| 100 | 0,5 |
| 300 | 0,8 |
| 500 | 1,0 |