|  |
| --- |
| Додаток 12до Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України(підпункт 10 пункту 1 розділу XIV) |

### Відстаньвід насадки ствола до електроустановок і кабелів від номінальної напруги

|  |  |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, кВ | Мінімально допустима відстань від насадки ствола до електроустановок і кабелів (у метрах), які загорілися, і сусідніх, що не загорілися, за діаметра сприску |
| 13 мм | 19 мм |
| До 1 включно | 3,5 | 4,0 |
| Понад 1 до 10 включно | 4,5 | 8,0 |