Додаток 12 до Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (підпункт 10 пункту 1 розділу XIV)

Відстань
від насадки ствола до електроустановок і кабелів від номінальної напруги

| Номінальна напруга, кВ | Мінімально допустима відстань від насадки ствола до електроустановок і кабелів (у метрах), які загорілися, і сусідніх, що не загорілися, за діаметра сприску |  |
| --- | --- | --- |
|  | 13 мм | 19 мм |
| До 1 включно | 3,5 | 4,0 |
| Понад 1 до 10 включно | 4,5 | 8,0 |